(受理公示)法母德光伏农业项目
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，现将《法母德光伏农业项目环境影响报告表》受理情况予以公示，公示期为3个工作日。
　　联系电话：0436-4253122（行政审批办公室）
　　通讯地址：开通镇新发北街1666号（通榆县政务大厅）
　　邮   编：137200
 
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	法母德光伏农业项目
	吉林省白城市通榆县什花道乡
	吉林省法母德现代农业有限公司
	长春市鑫泰工程咨询有限公司
	20210513


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书/表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

附：

建设项目基本情况
	项目名称
	法母德光伏农业项目

	建设单位
	吉林省法母德现代农业有限公司

	法人代表
	孙铁骑
	联系人
	李纯正

	通讯地址
	吉林省白城市通榆县经济开发区火炬路与中心街交汇处美苑上东区楼盘16号楼17#门市

	联系电话
	18686517799
	传真
	——
	邮政编码
	132000

	建设地点
	吉林省白城市通榆县

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	太阳能发电D4415

	占地面积（hm2）
	83.25
	绿化面积（m2）
	--

	总投资（万元）
	14468.89
	环保投资

（万元）
	55
	环保投资占

总投资比例
	0.38%

	评价经费（万元）
	
	预投产日期
	2021年12月


1、项目来源
光伏发电是新能源产业发展的趋势，新能源平价上网符合国家能源战略。2018年能源局综合司“可再生能源电力配额及考核办法”(征求意见稿)，提出可再生能源电力配额是指根据国家可再生能源发展目标和能源发展规划，对各省级行政区域全社会用电量规定最低的可再生能源电力消费比重指标。2018年9月13日，国家能源局下发了《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知（征求意见稿）》，意见稿显示，随着风电、光伏发电规模化发展和快速技术进步，在资源优良、建设成本低、市场条件好的地区，已基本具备与达到清洁排放水平煤电同价甚至不需要补贴的条件。

世界能源问题位列世界十大焦点问题之首，特别是随着世界经济的发展、世界人口的剧增和人民生活水平的不断提高，世界能源需求量持续增大，由此导致全球化石能源逐步枯竭、环境污染加重和环保压力加大等问题日趋严重。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。

根据《中国应对气候变化国家方案》和《可再生能源中长期发展规划》，我国将通过大力发展可再生能源，优化能源消费结构，到2020年，力争使可再生能源开发利用总量在一次能源供应结构中的比重提高15%。

近几年，国际光伏发电迅猛发展，光伏发电已由补充能源向替代能源过渡，并在向并网发电的方向发展。

加快可再生能源发展，优化能源消费结构，增加清洁能源比例，减少温室气体和有害气体排放是中国也是吉林省能源和环境可持续发展的当务之急。生态环境的保护和建设迫切要求为生产和生活提供清洁、高效的可再生能源。而太阳能光伏发电系统由于其能源来自太阳，取之不尽，用之不竭，同时由于太阳能光伏发电系统没有转动部件，没有噪音污染，比其他常规发电方式都要环保。开发太阳能符合国家环保、节能政策，可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。

吉林省法母德现代农业有限公司光伏电站规划60MW，分两期建设，本期建设一期，规划装机容量30MW，实际装机容量31.1805MW，一期计划于2021年底并网发电。

吉林省法母德现代农业有限公司拟投资14468.89万元，在通榆县内建设法母德光伏农业项目，该项目总占地面积83.25hm2，光伏电站规划装机容量30MW，新建一座66kV升压站。电能经主变升压后以一回接入当地电网。

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），110kV及以上电压等级的输变电工程需进行相应的电磁辐射影响评价。本项目电压等级为66kV，不属于要求进行环境影响评价范围项目，因此本评价中未进行相关评价。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，受吉林省法母德现代农业有限公司委托，长春市鑫泰工程咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)中，项目类别四十一类电力、热力生产和供应业，规定地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）为报告表，本项目装机容量30MW，接入电压等级为66kV，因此本项目环评类别为报告表。

我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律法规和当地环保部门的要求，编制完成了《吉林省法母德现代农业有限公司法母德光伏农业项目环境影响报告表》。在报告表的编制过程中，得到了当地环保部门的大力支持及建设单位的密切配合，在此深表谢意。
2、建设项目概况

项目名称：法母德光伏农业项目

建设性质：新建

建设地点：项目建设于吉林省白城市通榆县两家子村附近，地理坐标：经度为123.127856、纬度为44.899173；场址东侧为光伏发电厂区，其他四周为盐碱草地和耕地，项目东南方向最近村屯为750m处的两家子屯；项目占地类型为盐碱地或道路，不属于基本农田、基本草原。因此项目所在地1km范围内无饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及影响建设项目正常运营的各类污染源。

3、工程内容及建设规模

法母德光伏规划装机容量30MW，实际装机容量为31.1805MWp。配套建设一座66kV升压站。本项目光伏场区内分为9个3.15MW发电单元，每个3.15MW单元电源容量为3.4645MW，由8450块P型410Wp单晶双面双玻电池组件、16台196kW组串式逆变器、1台3150kVA双绕组华式箱变组成。本项目配套建设光伏农业大棚，预计占地面积0.4hm2。计划于2021年底并网发电。

表1 本项目工程组成情况一览表

	名称
	工程内容

	主体工程
	光伏发电区
	9个3.15MW发电单元，每个3.15MW单元电源容量为3.4645MWp，由8450块P型410Wp单晶双面双玻电池组件、16台196kW组串式逆变器、1台3150kVA双绕组华式箱变组成。光伏发电站区内包括光伏组件、组串式逆变器、升压箱变和35kV集电线。

	
	种植区
	农业大棚种植区为0.4hm2，主要种植改良牧草、燕麦、秋白菜、白萝卜、雪里红。

	
	升压站区
	新建一座66kV升压站。项目全部电能经升压站送至外部电网

	辅助工程
	电气工程
	伏场集电线路电压采用35kV，本期3回集电线路接入升压站35kV母线，然后经由1台30MVA主变压器升压后接入66kV母线及出线。经1回66kV线路接入电网。66kV主接线本期采用线路变压器组接线，35kV主接线采用单母线接线。

	储运工程
	进场道路
	位于光伏场永久占地范围内，进场道路采用6m宽压实道路，长200m。

	公用工程
	供水
	生活用水为外购水，清洗电路板采用外委方式清洗。

	
	排水
	生活污水排入防渗旱厕，光伏板清洗废水直接浇洒到光伏板下方的牧草地上，本项目产生的废水均不排入外界地表水体。

	
	供热
	冬季办公区域供暖为电加热。

	
	供电
	本项目自行供给。

	环保工程
	废水处理设施
	生活污水排入防渗旱厕。

	
	固废处理设施
	生活垃圾由环卫统一处理。废变压器油由有资质单位处置。

	
	噪声处理设施
	低噪声设备，基础减震等减震降噪措施。

	风险
	消防水池
	设置消防水池，水池容积150m3

	
	事故池
	在主变压器下部设置挡油坑，挡油坑容积按油量的20%设计，在主变外侧设置事故油池，事故池容积为30m3。


4、生产设备

本项目主要生产设备情况详见表2。

表2  本项目主要生产设备耗情况一览表

	序号
	分项
	名称
	单位
	数量
	备注

	1、光伏组件
	
	

	1
	光伏组件类型
	
	
	

	1.1
	峰值功率
	Wp
	
	

	1.2
	开路电压（Voc）
	V
5
	410
	

	1.3
	短路电流（Isc）
	A
1
	50.08
	

	1.4
	峰值功率温度系数
	%/K
	-0.35
	

	1.5
	开路电压温度系数
	%/K
	-0.272
	

	1.6
	短路电流温度系数
	%/K
	0.044
	

	1.7
	第1年功率衰减
	%
	2.5
	

	1.8
	逐年功率衰减
	%
	0.5
	

	1.9
	外形尺寸
	mm
	2037*1005*30
	

	1.10
	重量
	kg
	25
	

	1.11
	数量
	块
	76050
	

	1.12
	跟踪方式
	
	固定可调
	一年

两调

	1.13
	安装角度
	（°）
	24、50
	

	逆变器

	2.1
	输出额定功率
	kW 
	196kW 
	

	2.2
	最大直流功率
	kW 
	215.6kW 
	

	2.3
	最大直流电压
	V
	1500V 
	

	2.4
	最高转换效率
	%
	99.00 
	

	2.5
	中国效率
	%
	98.43
	

	2.6
	最大功率跟踪（MPPT）范围
	V
	500-1500
	

	2.7
	最大直流输入电流
	A
	30
	

	2.8
	交流输出电压
	V
	800
	

	2.9
	输出频率范围
	Hz
	50
	

	2.10
	功率因数
	
	0.8超前~0.8滞后
	

	2.11
	外形尺寸
	mm
	1035×700×365
	

	2.12
	重量
	kg
	86
	

	2.13
	防护等级
	
	IP65
	

	2.14
	工作环境温度范围
	℃
	-35-60
	

	2.15
	数量
	台
	144台
	

	3
	就地升压变压器

	3.1
	台数
	台
	9
	

	3.2
	容量
	MVA
	3.15
	

	3.3
	额定电压比
	kV
	36.75/0.8
	

	4
	主变压器

	4.1
	台数
	台
	1
	

	4.2
	容量
	MVA
	30
	

	4.3
	额定电压比
	kV
	66/36.75
	

	5
	出线回路数、电压等级

	5.1
	出线回路数
	回
	1
	

	5.2
	电压等级
	kV
	66
	


5、工程占地情况

本项目永久占地面积约83.25hm2，包括升压站征地、箱变占地面积和办公区域。临时占地包括施工场地和建筑材料及设备的临时堆放场地，临时占地均位于永久占地范围内。安装用到的预制件均由厂家直接购进，现场不设置预制件加工场。

表3本项目占地情况一览表

	序号
	项目
	分类
	占地面积
	土地现状类型

	1
	升压站占地
	永久占地
	/
	0.92hm2
	盐碱草地

	2
	箱变占地面积
	
	9座箱变
	0.02hm2
	

	3
	办公区域
	
	/
	1.0hm2
	

	4
	围栏内租用地面积
	
	光伏场区围栏内
	81.31hm2
	

	小计
	
	
	83.25hm2
	

	5
	临时占地
	施工场地、施工道路、建筑材料及设备的临时堆放场地
	均在永久占地范围内
	施工结束后恢复


综上总结，本项目永久占地面积83.25hm2，临时占地位于永久占地范围内，占地类型为盐碱地或道路，不属于基本农田、基本草原。

6、土石方

本项目无弃方。不设取弃土场，土石方平衡情况详见表4。

表4  本项目土石方平衡一览表   单位：m3
	分区
	分类
	挖方
	填方
	弃方

	
	
	
	
	数量

	场地平整
	土方
	5000
	5000
	0

	
	表土
	550
	550
	0

	
	小计
	5550
	5550
	0

	道路
	土方
	6000
	6000
	0

	
	表土
	50
	50
	0

	
	小计
	6050
	6050
	0

	总计
	11600
	11600
	0


7、公用工程

（1）给排水

1）给水

本项目用水主要为光伏板清洁用水和生活用水，用水量为13476.65m3/a。用水均采用外运方式，可以满足项目运行所需。

①光伏板清洁用水
由于灰尘附着于光伏板会影响电能转化效率，需在每年的3-10月对光伏板进行清洁，本项目采用气力吹吸与高压水枪清洗相结合的方案，每20天为一个吹扫周期，年均清洗4次，每次用水量约为150m3，全年用水量600m3/a。

②生活用水

项目运营期劳动定员为7人，每人用水量为30L/天,则用水量为0.21m3/d，76.65m3/a。

③灌溉水总计用水量为12800m3/a。灌溉用水不产生废水。

2）排水

①光伏板清洗废水
本项目产生的废水主要为光伏板清洗废水，产生量为480m3/a，直接浇洒到光伏板下方的草地上，本项目产生的废水均不排入外界地表水体。

②生活污水

生活污水产生量为61.32m3/a，产生的生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，用于绿化草地。

（2）供热

本项目升压站办公区冬季采暖采用电暖气。

（3）供电

本项目运营期生活用电电源由本项目光伏电站配电装置引接。

8、工作制度及劳动定员

本项目运行期配备7名员工。

9、项目进度安排

本项目计划施工期为6个月，建设时间为2021年5月～2021年11月。

2021年12月项目投入使用。

10、施工“三场”设置：

取土场：本项目所用石材外购，因此不需要设置取土场。

弃土场：本项目产生的弃土用于场地平整，不设置弃土场。

施工营地：本项目不设置施工营地，施工人员租住在附近村屯。

施工场地：本项目在永久用地范围内设置一处施工场地。

　

建设项目工程分析
1、工艺流程简述
项目首先要修建施工道路、开挖地基、然后进行本项目的主体工程，安装太阳能光伏电池板、集电线路以及升压站、办公区域等，最后进行对站内及施工临时占地进行植被恢复。在施工过程中，须平整场地、动用土石方、运输设备等，将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工垃圾等，由于要进行地基开挖，将会扰动地表植被，对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。

施工期土地平整主要对进场道路及项目占地范围内存在土地不平的地方进行简单平整，厂区占用盐碱地，场地总体较为平坦。

拟建光伏电站施工过程及排污节点见图1-1。


[image: image1.emf]修建场内道路 开挖地基

太阳能电池组件安装

建设升压站、 办公区域等

场地植被恢复、 绿化

施工噪声、 扬尘 、 固废

噪声 、固废 、扬尘

扬尘 、固废 、水土流失 生态破坏 、 施工噪声


图1-1拟建项目施工期工艺流程图

2、营运期流程简述：

项目为31.1805MW的太阳能光伏并网发电系统，光伏阵列将太阳能转化为直流电能，通过汇流箱（汇流柜）传递到与之相连的逆变器上，逆变器采用最大功率跟踪技术最大限度将直流电转变为交流电，输出符合电网要求的交流电，经过交流升压后输出。项目运营期工艺流程见图1-2。

[image: image2.png]ARPES

t

KPERES
AR

!

EisE

B ER R EE
TR KB AR R H e tAR

ke

R

ZEE

— S




图1-2    运营期工艺流程及产污节点图

3、主要污染工序

3.1施工期污染源强核算
3.1.1施工期废水

本项目在施工期会产生少量的施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水：施工废水主要为施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生的油污染，主要污染物为SS，沉淀后回用于建筑施工。

（2）生活污水：施工期生活污水产生主要是施工人员的生活污水。本工程施工期为6个月，施工人员最高人数为100人，施工人员用水量按20L/人·日计算，则施工期内施工人员每日生活污水产生总量为2.0/m3·d，项目施工期6个月，则施工期间生活污水总产生量为360m3/a；生活污水直接排入施工区内设置的临时移动防渗旱厕内，定期清掏，用作农肥，不外排。对周围水环境影响很小。

3.1.2施工期废气

拟建工程施工期间产生废气污染物主要有扬尘、汽车尾气。

扬尘主要产生于建筑材料的运输和堆放道路机械施工过程中。

（1） 施工扬尘

由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘；出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。

（2）汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、铲车、推土机等，将产生一定量的汽车尾气，一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中含有非甲烷总烃、颗粒物、CO、NOx等污染物，对周边环境产生一定的影响。由于运输车辆尾气属于暂时性排放，随着运输结束，尾气通过大气扩散形式消减，对周围的环境影响随着施工期的结束而消失。

3.1.3施工期噪声

施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。主要噪声源为液压桩机、挖掘机、推土机、装载机、风镐、移动式空压机、搅拌机、振捣棒以及各种运输车辆，这类施工机械大部分为移动声源。其中运输车辆移动范围较大，而向推土机、挖掘机等虽然也是移动声源，但位移区域较小。设备产生的噪声源强为70-110dB（A）。

主要噪声源列于下表。

表5 施工期主要噪声源

	施工阶段
	主要噪声源
	源强

[dB(A)]
	性质
	备注

	主体结构施工场地
	施工机械：推土、挖掘、

装载机械、打桩机、硷搅拌机、振动棒、电锯等
	70~110
	多为中低频噪声，室外作业，具间歇性，对场界影响与施工阶段有关
	主要

	
	硬质物料碰撞
	75~85
	中低频、瞬时噪声
	

	交通
	大型运输车辆
	85~88
	中低频噪声、对场界和市区交通噪

声有影响
	主要

	设备安装、管

线铺设
	吊装机械
	88
	中低频噪声，间歇性
	

	
	切割机
	95
	高中频噪声，间断
	

	
	电焊机
	85
	中低频噪声，间断
	


施工噪声主要对现场作业人员产生影响，对施工现场200m范围内的声环境也造成一定的影响，主要表现在对人群的影响；同时施工所产生的噪声会使声环境质量恶化，这种施工噪声是不可避免的，但也是暂时的，会随着建成施工期结束而结束。

3.1.4施工期固体废物

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

进入施工阶段将产生建筑垃圾，项目单位建筑面积垃圾产生量约为45kg/m2，本项目建筑垃圾产生量约为4000t，施工期内建筑垃圾应送往市政府指定的建筑垃圾堆放场。
（2）施工人员生活垃圾

工程总施工人数约为100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为9t。生活垃圾送往城市垃圾填埋场作填埋处理。

3.1.5施工期水土流失

施工期场地清理、管道开挖等建筑土建工程施工时，挖、填方施工等工程行为，破坏了生态环境，同时也改变了原地面的坡度和坡长，增加了土地的裸露面积，且由于工程防护措施、植物防护措施以及其它水土保持措施等均在该工序之后，从而增加了人为的水土流失量，对沿线造成一定的负面影响。道路施工过程中将产生一定的水土流失。

3.1.6施工期生态环境

本项目永久占地现状为盐碱地。本区农业开发历史较早，土地利用的程度较高，农业经济相对较发达。生态多样性比较单一。项目的建设改变了土地利用现状，一定程度上存在植被遭到破坏、水土流失等生态环境问题。

3.2营运期主要污染因素分析

本项目属清洁能源发电项目，营运期主要污染因素为废水、噪声、固体废物，分述如下：

（1）废气

光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。

（2）废水

本项目运行期产生的废水主要为光伏板清洗废水和生活污水。

①光伏板清洗废水

本项目产生的废水主要为光伏板清洗废水，产生量为480m3/a，主要污染物为SS，不含其它有毒有害成分，直接浇洒到光伏板下方的草地上，本项目产生的废水均不排入外界地表水体。

②生活污水

生活污水产生量为61.32m3/a，产生的生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，用于绿化草地。

（3）噪声

本项目运营期噪声主要来自于光伏区的逆变器以及箱变、升压站等设备，声压级为50-90dB（A），经隔声、减振、吸声等措施处理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。

（4）固体废物

本项目运行期产生的固体废弃物主要为废光伏板和废变压器油、生活垃圾、果蔬弃枝。

果蔬弃枝：每年定期对果蔬进行剪枝及废弃根茎、烂果蔬等，会产生一定量的固废，产生量约为300t/a。定期由环卫部门清运。
废光伏板：本项目光伏电池板设计寿命25年，运行期间会产生破损或者废旧电池板，产生量约0.1t/a；不属于危险废物，由厂家统一收回处理。

废变压器油：事故状态或检修时产生的少量废变压器油，产生量为0.5t/a；属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油”非特定行业中的900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，由于检修及事故状态发生频次少，且产生的事故油直接装入油桶内，由第三方维护人员直接带走，不在厂内暂存，直接由有资质单位处置。

本工程安装1台30MVA主变压器，室外布置，根据现行《建筑设计防火规范》GB50016 和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 的要求，本工程设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火系统。在主变压器下部设置挡油坑，挡油坑容积按油量的20%设计，在主变外侧设置事故油池，容积满足一台主变事故状态下的 100％的排油量，集油坑与事故油池之间通过排油管道连通。主变事故状态下需排油时，经主变下部的挡油坑排至事故油池，事故油池设有油水分离装置。

生活垃圾：生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.2775t/a。由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场填埋处理。
（5）光污染

本项目是光伏发电项目，即利用太阳能级半导体电子器件吸收太阳光辐射能，并转变为电能，而光污染指的是逾量的光辐射对人类生活和生产环境造成不良影响的现象。经厂家提供的资料，目前光伏板表面均采用吸光材料，可有效降低光伏板对光的反射，有效减少本项目可能产生的光污染问题。

（6）生态环境

经现场踏勘和调查，发电站厂区永久占地面积为83.25hm2，临时占地均在永久占地范围内，占地性质为盐碱地。本项目电站营运期厂区农业大鹏面积40000m2，种植碱生植被。厂区内部分地面经过自然的恢复和人工绿化后逐渐恢复原有状态，一定程度上弥补了电站建设期对植被破坏。项目运行期太阳能电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长产生影响；光伏电站的太阳能电池板与周围的盐碱地呈现出景观差异；设备噪声和人员的活动可能对区域内野生动物产生影响。

（7）电磁辐射

本项目光伏场区最高电压等级为66kV，属于100KV以下电压等级的交流输变电设施。符合《电磁环境控制限值》（发布稿）（GB 8702-2014）第5项规定的豁免条件。所以本项目不再对电磁辐射对环境的影响进行评价。

4、服务期满后主要污染工序：

（1）拆除的太阳能电池板等固体废物约76050块。

（2）废逆变器和箱变基础拆除约10t。

（3）基础拆除造成地表扰动，破坏生态环境。

项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气

污染物
	施工期
	NO2、SO2、扬尘、焊接烟尘等
	少量
	少量

	水污

染物
	施工期
	生活

污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	少量
	0

	
	
	施工

废水
	SS
	少量
	0

	
	运营期
	光伏板清洁废水
	SS
	20-60mg/L
	0

	
	
	生活污水
	COD

氨氮

BOD5
SS
	250mg/L 0.0153t

120mg/L  0.0074t

120mg/L 0.0074t

30mg/L  0.00184t
	0

	固体

废物
	施工期
	生活垃圾
	少量
	少量

	
	
	建筑垃圾
	少量
	少量

	
	运营期
	生产
	废太阳能电池板
	0.1t/a
	0

	
	
	
	生活垃圾
	1.2775t/a
	0

	
	
	
	果蔬弃枝
	300t/a
	0

	
	
	
	废变压器油
	0.5t/a
	0

	
	服务期满后
	生产
	废太阳能电池板
	76050块/最终
	0

	
	
	
	废逆变器、箱变等
	10t/最终
	0

	噪声
	生产设备噪声
	噪声
	本项目噪声源主要来自于光伏区的逆变器以及箱变等设备，声压级为50~80dB（A）

	其它
	光伏板
	光污染
	采用表面为吸光材料的光伏板

	主要生态影响：

见生态专章。


结论与建议

1、项目概况

法母德光伏规划装机容量30MW，实际装机容量为31.1805MWp。配套建设一座66kV升压站。本项目光伏场区内分为9个3.15MW发电单元，每个3.15MW单元电源容量为3.4645MWp，由8450块P型410Wp单晶双面双玻电池组件、16台196kW组串式逆变器、1台3150kVA双绕组华式箱变组成。本项目配套建设光伏农业大棚，预计占地面积83.25hm2。计划于2021年底并网发电。
2、选址合理性分析

本项目光伏电站工程位于白城市通榆县两家子村附近，场址东侧为光伏发电厂区，其他四周为盐碱草地和耕地，项目最近村屯为东南方向750m处的两家子屯。项目占地类型为盐碱地或道路，不属于基本农田、基本草原。场地地貌属于冲积湖积平原，场地平坦，场地地貌单一，无其它不良地质现象，环境地质良好，勘探点地面高程为145.10m～146.50m。该场址地形简单，地貌相似，周围无建筑物和障碍物遮挡，地表主要为盐碱地。区域内太阳能资源分布较为均匀。场址所在地区被列为太阳能资源较丰富地区。并且根据对建设项目周边环境的现场踏勘，项目周边200m范围内无环境敏感点。经分析，项目用地为国有未利用地，项目产生的各项污染对环境敏感点影响较小，项目选址合理可行。

3、产业政策符合性

本项目属于光伏发电项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第五条“新能源”第1 款“太阳能热发电集热系统”。因此，本项目的建设符合国家产业政策，属于鼓励类。
4、环境现状结论

（1）环境空气

本次评价采用白城市环境空气质量监测数据。根据吉林省生态环境厅发布的2019年白城市环境空气质量，白城地区6项基本污染物年均值均达标，因此白城市为达标区。

（2）噪声

从噪声现状监测结果看，各监测点位的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量良好。

5、本项目排污及环境影响结论

（1）施工期

施工期产生的环境影响是局部的，暂时的，只要按上述要求管理，文明施工，可将其降到最小程度，并在工程结束时采取一些恢复措施，减轻施工对环境造成的影响。

（2）运营期

营运期无废气产生；废水主要为光伏板冲洗废水和生活污水，光伏板冲洗废水可浇洒绿化草地，生活污水排入防渗旱厕定期清掏，不会对地表水环境产生影响；营运期厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的1类标准要求，本项目运营期噪声对周围环境影响不大；营运期采取的生态保护措施主要为场区植被恢复及绿化方式进行生态补偿的措施，可确保项目所在区域生态环境不受影响。

6、总量控制结论

本项目无需供暖，清洗光伏板的水直接浇洒到光伏板下方的草地上，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，本项目无废水排入地表水体。综上所述，本项目无需申请总量控制指标。

7、总结论

综上所述本项目选址合理，符合相关产业政策要求，符合通榆县发展规划要求，厂址选择合理。项目投产后，促进当地经济的发展，具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。通过环境影响分析及污染防治措施的论证，认为建设单位如能积极落实报告表中所提出的各项治理措施，在实现各项污染物达标排放的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

。


_1234567890.vsd
�

修建场内道路


开挖地基


太阳能电池组件安装


建设升压站、办公区域等


场地植被恢复、绿化


施工噪声、扬尘、固废


噪声、固废、扬尘


扬尘、固废、水土流失


生态破坏、施工噪声



